## Sheet1
件名及び数量 愛媛県立松山盲学校食堂給湯設備の製造 一式
住 所
商号又は名称
|  | 代表者職氏名 |  | 印
１ 性能、機能、設置箇所
仕様条件 |  | メーカー・規格（型番） | 提案内容 | 適否
(１) 水栓器具設備
ア | 壁付けシングルレバー混合水栓 10組 TOTO TKS05312J（指定同等以上） ・用途：一般住宅用 ・給水圧力：最低必要水圧 0.05MPa（流動時） 最高水圧 0.75MPa（静止時） ・使用可能水質：水道水または飲用可能な井戸水 ・使用環境温度：-20℃～40℃（0℃以下は水を抜いた状態） ・最高給湯温度：85℃
イ | 給水変換アダプター 10組
ウ | 既存水栓類撤去⇒閉塞（化粧キャップ止め） ５箇所
エ | 雑材消耗品、器具付け工費、運搬雑費含む
(２) 給水・給湯・ドレン配管設備
ア | 給水 ・耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ30、耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ20、同上継手類、SK-X40×32A、ゲートバルブGV32-5K鉛レス、樹脂製バルブボックスφ150、ボールバルブ逆止弁内蔵、フレキ接続φ20×300Ｌﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ共、屋外ラッキング、カラー鉄板仕上げ （別添 図面のとおり）
イ | 給湯 ・保温付きポリブデン管PBφ16、同上継手類、フレキ接続φ20×300Ｌﾅｯﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ共、化粧ダクト・樹脂製・給湯管屋内露出部、外壁コア抜き補修 （別添 図面のとおり）
ウ | ドレン ・硬質塩化ビニル管VP30、同上継手類、支持金物、掘り方埋め戻し （別添 図面のとおり）
エ | 雑材消耗品、配管工費、運搬雑費含む
（３）ＬＰＧガス・給湯器設備
ア | ガス給湯器 ３組 リンナイ㈱ RUX-E2406W(A)（指定同等以上） ・設置方式：屋外壁掛設置 ・給排気方式：強制排気方式 ・外形寸法(mm)：H530×W350×D190 ・質量(kg)：18（満水時19） ・ガス消費量(kw)：45.2(38900kcal/h) ・熱効率(%)：93 ・電源：AC100V(50-60Hz)電源コード1.8ｍ ・消費電力(W)：56（待機時 0.8）50-60Hz ・騒音(dB(A))：52 ・排気温度(℃)：100℃以下 ・凍結予防方法：凍結予防ヒータ(89W) ・安全装置：立消安全装置、停電安全装置、過圧防止装置、誘導雷保護装置、 空だき安全装置、過熱防止装置、漏電安全装置、過電流安全装置、 空だき防止装置、凍結防止装置、沸騰防止装置、ﾌｧﾝ回転検出装置、 中和器詰まり検知装置 ・ＢＬ認定：有り ・製造ガス種：LPG ・給湯、湯はり：給湯能力(kw) 41.9～4.2 給湯温度設定(℃) 37℃～48℃・50℃・60℃
イ | リモコン ３組 リンナイ㈱ 台所リモコン MC-135(A)（指定同等以上） ・外形寸法(mm)：H120×W120×D17 ・質量(g)：105(取付金具、ビス含まず) ・電源電圧：DC12V±10％
ウ | 配管カバー3組(ﾘﾝﾅｲ㈱ROP-U101(K)SS-650）（指定同等以上）、フレキコック15A、燃焼ホース、調整器、集合装置、ボンベチェーンＷ、外面被覆鋼管32A、外面被覆鋼管20A、ボールバルブ32A、バルブ25A、支持金物（別添 図面のとおり）
エ | ガス配管労務費、給湯器設置工費、ガスメーター・調整器設置工費、ボンベ庫設置（㈱ﾎｸｴｲBN2000・基礎共）、試運転調整費、運搬雑費含む
オ | ガスメーター １組（ＬＰガス納入業者支給品を設置）
（４）電気設備
ア | ケーブル EM-EEF2.0-3C、ケーブル EM-AE1.2-2C、防水コンセント WK4104K（別添 図面のとおり）
イ | 雑材消耗品、電工労務費含む
（５）その他
ア | 上記及び別添図面により設置を行うこと
イ | 上記において指定されていない構成機器は、指定のある構成機器に適合する物品を使用すること
２ 性能、機能、設置箇所以外の要件
仕様条件 |  | メーカー・規格（型番） | 提案内容 | 適否
(1) 設備の搬入・調整等、追加工事等
ア | 着手にあたっては、当該設置個所の現状を調査し、学校担当者の承認を得たうえで設置作業を開始すること
イ | 授業等、学校運営に支障のないよう配慮して、計画的に設置すること
ウ | 製造物品を納入する際は、仕様書等により本校が指定する適正な位置に、設置調整を行うこと。また、設置に伴い既設物の撤去の必要がある場合は適正に撤去を行うこと
エ | 製造物品は、発注者による別途作業を要することなく、納入後すぐに稼働できる状態とすること
オ | 製造物品の設置及び稼働に必要な追加工事等がある場合は、これを含むこと
カ | 既設の配管や配線のうち継続して使用可能なものは、本業務を履行するにあたり利用して差し支えない
キ | 業務の実施において発生する廃棄物の処理は、受注者の負担により関係法令を遵守して、受注者の責任において処理するものとする
ク | 製造の請負契約であるため、建設業法第19条の２に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者及び監理技術者については、設置は不要である
(2) その他
ア | 設備の故障、メンテナンス、使用方法に関する質問には速やかに対応すること
イ | 納品書に、作業前、作業途中、作業後の施工写真を添付すること
ウ | 上記指定同等品以上とすること
エ | その他、疑義が生じたときは、発注者と受注者とで協議のうえ決定すること
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日
所 属：愛媛県立松山盲学校
職氏名：事務長 杉野 紀代 印